2025년도 제1회 문제

1. 진동이 심한 전기 기계기구의 단자에 전선을 접속할 때 사용되는 것은? ④

① 커플링 ② 압착단자 ③ 링슬리브 ④ 스프링와셔

설명: 단원명-전기설비 - 진동이 있는 단자에 전선을 접속할 때 스프링 와셔 또는 이중너트를 사용하여 접속한다.

2.  는 무엇의 심벌인가? ①

① 지진감지기 ② 소형 변압기 ③ 누전경보기 ④ 전류제한기

설명: 단원명-전기설비 - EQ는 지진 감지기로 지진을 가리키는 영어 단어(Earthquake)에서 글자를 따와서 심벌로 사용한다

3.  다음 보기 중 접지시스템의 종류가 아닌 것은? ④

① 단독접지 ②공통접지 ③통합접지 ④보호접지

설명: 단원명-전기설비 - 접지시스템의 시설 종류에는 단독 접지. 공통 접지. 통합 접지가 있다

4. 전기기기의 철심 재료로 규소강판을 많이 사용하는 이유로 가장 적당한 것은? ③

① 와류손을 줄이기 위해

② 맴돌이 전류를 없애기 위해

③ 히스테리시스손을 줄이기 위해

④ 구리손을 줄이기 위해

설명: 단원명-전기기기 - 철심은 전기기기에서 자기회로를 만드는 부분으로 회전에 따른 자속방향이 수시로 변화하여 와류손이나 히스테리시스손으로 인한 철손이 발생한다. 와류손은 얇은 철심을 여러 겹 겹친 성층 철심을 사용하여. 히스테리시스손은 규소 강판 철심을 사용하여 각각 줄일 수 있다.

11. 전선 접속 시 사용되는 슬리브(Sleeve)의 종류가 아닌 것은? ③

① E형 ② S형 ③ D형 ④ P형

설명: 단원명-전기설비 - 전선 접속 시 사용되는 슬리브(Sleeve)의 종류에는 C형, E형, P형, S형 등이 있다.

12. 3상 유도 전동기의 원선도를 그리는데 필요하지 않은 것은? ④

① 저항 측정 ② 무부하 시험 ③ 구속 시험 ④ 슬립 측정

설명: 단원명-전기기기 - 원선도는 정격 출력에 대한 전부하 전류, 역률, 효율, 슬립, 최대출력, 정격출력, 부하 회전력 및 최대 회전력을 구할 때 사용하며, 원선도 작성에 필요한 시험으로는 저항 측정 시험, 무부하 시험, 구속 시험 등이 있다.

13. 22.9[kV-Y] 가공전선의 굵기는 단면적이 몇 [mm²]이상이어야 하는가?(단, 동선의 경우이다.) ①

① 22 ② 32 ③ 40 ④ 50

설명: 단원명-전기설비 - 특고압 가공전선의 굵기는 구리(동)선의 경우 단면적이22[mm²]이상이어야 하고 ACSR의 경우는 32[mm²]이상이어야 한다.

14. 금속몰드의 지지점 간의 거리는 몇[m]이하로 하는 것이 가장 바람직한가? ②

① 1 ② 1.5 ③ 2 ④ 3

설명: 단원명-전기설비 금속몰드 공사 - 지지점 간의 거리는 1.5[m]이하가 되도록 한다. - 조영재는 1/5[m]이하마다 고정하고 금속몰드 및 기타 부속품은 접지 공사를 한다. - 옥내의 외상을 받을 우려가 없는 건조한 노출장소 또는 점검할 수 있는 은폐장소에 설치한다. - 사용전압은 400[V]이하, 전선은 절연전선을 사용하고 몰드 내 접속점은 만들 수 없다. - 금속몰드와 박스 등 부속품과의 접속 개소에는 부싱을 사용한다.

15. 영구 자석 또는 전자석 끝부분에 설치한 자성 재료편으로서, 전기자에 대응하여 계자 자속을 공극에 적당히 분포시키는 역할을 하는 것은 무엇인가? ①

① 자극편 ② 정류자 ③ 공극 ④ 브러시

설명: 단원명-전기기기 금속몰드 공사 - 자극편: 영구 자석 또는 전자석으로 구성되어 주 자속을 만들고 분포 시키는 부분으로 계자라고도 한다. - 정류자: 전류를 한 방향으로 정류하는 부분(AC->DC) - 공극: 자극편과 전기자 표면 사이의 간격 - 브러시: 정류자 면에 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 부분

16. 금속관 공사에서 녹아웃의 지름이 금속관의 지름보다 큰 경우에 사용하는 재료는? ①

① 링 리듀서 ② 부싱 ③ 커넥터 ④ 로크너트

설명: 단원명-전기설비 - 링 리듀서: 금속관을 아웃렛 박스에 접속할 때 박스 지름이 관보다 클 경우 사용하는 보조 접속기구

20. 절연 전선으로 가선된 배선 선로에서 활선 상태인 경우 전선의 피복을 벗기는 것은 매우 곤란한 작업이다. 이런 경우 활선 상태에서 전선의 피복을 벗기는 공구는? ④

① 데드 엔드 커버 ② 애자 커버 ③ 와이어 통 ④ 전선 피박기

설명: 단원명-전기설비 배전 선로 공사용 활선 공구 - 와이어통: 핀 애자나 현수 애자를 사용한 전선 설치(가선) 공사에서 활선을 움직이거나 작업권 밖으로 밀어내는 등 안전한 장소로 전선을 옮길 때 사용하는 절연봉이다. - 데드 엔드 덮개(커버): 가공 배전선로에서 활선 작업 시 작업자가 현수 애자 등에 접촉하여 발생하는 안전사고 예방을 위해 전선 작업 개소에서 애자 등의 충전부를 방호하기 위한 절연 덮개(커버)이다. - 전선 피박기: 활선 상태에서 전선 피복을 벗기는 공구로 활선 피박기라고도 한다.

22. 피뢰시스템에 접지도체가 접속된 경우 접지도체의 굵기는 구리선의 경우 최소 몇[mm²]이상이어야 하는가? ③

① 6 ② 10 ③ 16 ④ 22

설명: 단원명-전기설비 - 피뢰시스템에 접속되는 경우 접지도체의 단면적은 구리 16[mm²]또는 철은 50[mm²]이상으로 하여야 한다. - 접지도체와 접지극의 접속은 발열성 용접, 눌러붙임(압착)접속, 클램프 접속으로 해야한다.

25. 화약류 저장소의 배선 공사에서 전용 개폐기에서 화약류 저장소의 인입구까지의 공사 방법 중 틀린 것은? ②

① 대지 전압은 300[V] 이하여야 한다.

② 애자사용공사에 의한 경우

③ 케이블을 사용하여 지중에 시설할 것

④ 모든 접속은 전폐형으로 할 것

설명: 단원명-전기설비 화약류 저장소에서 전기설비의 시설 - 전로의 대지전압은 300[V] 이하일 것 - 전기기계기구는 전폐형의 것일 것 - 전용의 개폐기 또는 과전류 차단기에서 화약류 저장소 인입구까지의 배선에는 케이블을 사용하여 지중에 매설하여야 한다.

28. 사람이 쉽게 좁촉하는 장소에 설치하는 누전차단기의 사용 전압 기준은 몇 [V] 초과인가? ①

① 50 ② 110 ③ 150 ④ 220

설명: 단원명-전기설비 50[V]를 초과하는 저압의 금속제 외함을 가지는 전기기계기구에 전기를 공급하는 전로에 지기가 발생하였을 때 전로를 자동으로 차단하는 장치를 시설하여야 한다.(사람이 접촉하기 쉬운 장소

32. 3상 유도 전동기의 회전 방향을 바꾸기 위한 방법으로 옳은 것은? ④

① 전원의 전압과 주파수를 바꾸어 준다.

② Δ—Y 결선으로 결선법을 바꾸어 준다.

③ 기동 보상기를 사용하여 권선을 바꾸어 준다.

④ 전동기의 1차 권선에 있는 3개의 단자 중 어느 2개의 단자를 서로 바꾸어 준다.

설명: 단원명-전기기기 - 3상 유도 전동기는 대칭 3상 권선이 존재한다. - 3상 교류전압을 공급하면 회전 자계가 발생하여, 회전자는 회전 자계 방향으로 회전한다. - 3상 전원 3선 중 두 선의 접속을 바꾸어 주어 회전 자계가 반대로 형성되게 하여 시행한다.

39. 보극이 없는 직류기 운전 중 중성점의 위치가 변하지 않는 경우는?

① 과부하 ② 전부하 ③ 중부하 ④ 무부하

설명: 단원명-전기기기 전기자 반작용 - 직류 발전기의 운전 중 자속 분포가 일그러지는 현상 - 전기자 반작용의 영향 * 편자 작용으로 인한 전기적 중성점 이동 * 주자속 감소로 인한 기전력 감소 * 국부적 전압 불균일로 인한 스파크 발생 무부하 시에는 전기자 전류가 없어 중성점이 이동하지 않는다.

40. 다음 중 기자력(Magneto-motive Force)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ②

① 전기회로의 기전력에 대응한다.

② 코일에 전류를 흘렀을 때 전류 밀도와 코일의 권수의 곱의 크기와 같다.

③ 자기회로의 자기저항과 자속의 곱과 동일한다.

④ SI 단위는 암페어[A]이다.

설명: 단원명-전기이론 전기자 반작용 기전력 F=NI=Rmф[AT]

41. 3상 전원에서 2상 전원을 얻기 위한 변압기 결선 방법은? ①

① 스코트 결선 ② 대각 결선 ③ 포크 결선 ④ 2차 2중 Y결선

설명: 단원명-전기이론 스코트 결선(T결선): 단상 변압기 두대를 이용하여 3상에서 2상으로 변환하는 방법으로, 이용률은86.6[%]이다.