2025년도 전기기능사 문제 설명

2025년도 제1회 설명

1.

설명: 단원명-전기설비 - 진동이 있는 단자에 전선을 접속할 때 스프링 와셔 또는 이중너트를 사용하여 접속한다.

2.

설명: 단원명-전기설비 - EQ는 지진 감지기로 지진을 가리키는 영어 단어(Earthquake)에서 글자를 따와서 심벌로 사용한다

3.

설명: 단원명-전기설비 - 접지시스템의 시설 종류에는 단독 접지. 공통 접지. 통합 접지가 있다

4.

설명: 단원명-전기기기 - 철심은 전기기기에서 자기회로를 만드는 부분으로 회전에 따른 자속방향이 수시로 변화하여 와류손이나 히스테리시스손으로 인한 철손이 발생한다. 와류손은 얇은 철심을 여러 겹 겹친 성층 철심을 사용하여. 히스테리시스손은 규소 강판 철심을 사용하여 각각 줄일 수 있다.

11.

설명: 단원명-전기설비 - 전선 접속 시 사용되는 슬리브(Sleeve)의 종류에는 C형, E형, P형, S형 등이 있다.

12.

설명: 단원명-전기기기 - 원선도는 정격 출력에 대한 전부하 전류, 역률, 효율, 슬립, 최대출력, 정격출력, 부하 회전력 및 최대 회전력을 구할 때 사용하며, 원선도 작성에 필요한 시험으로는 저항 측정 시험, 무부하 시험, 구속 시험 등이 있다.

13.

설명: 단원명-전기설비 - 특고압 가공전선의 굵기는 구리(동)선의 경우 단면적이22[mm²]이상이어야 하고 ACSR의 경우는 32[mm²]이상이어야 한다.

14.

설명: 단원명-전기설비 금속몰드 공사 - 지지점 간의 거리는 1.5[m]이하가 되도록 한다. - 조영재는 1/5[m]이하마다 고정하고 금속몰드 및 기타 부속품은 접지 공사를 한다. - 옥내의 외상을 받을 우려가 없는 건조한 노출장소 또는 점검할 수 있는 은폐장소에 설치한다. - 사용전압은 400[V]이하, 전선은 절연전선을 사용하고 몰드 내 접속점은 만들 수 없다. - 금속몰드와 박스 등 부속품과의 접속 개소에는 부싱을 사용한다.

15.

설명: 단원명-전기기기 금속몰드 공사 - 자극편: 영구 자석 또는 전자석으로 구성되어 주 자속을 만들고 분포 시키는 부분으로 계자라고도 한다. - 정류자: 전류를 한 방향으로 정류하는 부분(AC->DC) - 공극: 자극편과 전기자 표면 사이의 간격 - 브러시: 정류자 면에 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 부분

20.

설명: 단원명-전기설비 배전 선로 공사용 활선 공구 - 와이어통: 핀 애자나 현수 애자를 사용한 전선 설치(가선) 공사에서 활선을 움직이거나 작업권 밖으로 밀어내는 등 안전한 장소로 전선을 옮길 때 사용하는 절연봉이다. - 데드 엔드 덮개(커버): 가공 배전선로에서 활선 작업 시 작업자가 현수 애자 등에 접촉하여 발생하는 안전사고 예방을 위해 전선 작업 개소에서 애자 등의 충전부를 방호하기 위한 절연 덮개(커버)이다. - 전선 피박기: 활선 상태에서 전선 피복을 벗기는 공구로 활선 피박기라고도 한다.

22.

설명: 단원명-전기설비 - 피뢰시스템에 접속되는 경우 접지도체의 단면적은 구리 16[mm²]또는 철은 50[mm²]이상으로 하여야 한다. - 접지도체와 접지극의 접속은 발열성 용접, 눌러붙임(압착)접속, 클램프 접속으로 해야한다.

25.

설명: 단원명-전기설비 화약류 저장소에서 전기설비의 시설 - 전로의 대지전압은 300[V] 이하일 것 - 전기기계기구는 전폐형의 것일 것 - 전용의 개폐기 또는 과전류 차단기에서 화약류 저장소 인입구까지의 배선에는 케이블을 사용하여 지중에 매설하여야 한다.

28.

설명: 단원명-전기설비 50[V]를 초과하는 저압의 금속제 외함을 가지는 전기기계기구에 전기를 공급하는 전로에 지기가 발생하였을 때 전로를 자동으로 차단하는 장치를 시설하여야 한다.(사람이 접촉하기 쉬운 장소

32.

설명: 단원명-전기기기 - 3상 유도 전동기는 대칭 3상 권선이 존재한다. - 3상 교류전압을 공급하면 회전 자계가 발생하여, 회전자는 회전 자계 방향으로 회전한다. - 3상 전원 3선 중 두 선의 접속을 바꾸어 주어 회전 자계가 반대로 형성되게 하여 시행한다.

39.

설명: 단원명-전기기기 전기자 반작용 - 직류 발전기의 운전 중 자속 분포가 일그러지는 현상 - 전기자 반작용의 영향 * 편자 작용으로 인한 전기적 중성점 이동 * 주자속 감소로 인한 기전력 감소 * 국부적 전압 불균일로 인한 스파크 발생 무부하 시에는 전기자 전류가 없어 중성점이 이동하지 않는다.

40.

설명: 단원명-전기이론 전기자 반작용 기전력 F=NI=Rmф[AT]

41.

설명: 단원명-전기이론 스코트 결선(T결선): 단상 변압기 두대를 이용하여 3상에서 2상으로 변환하는 방법으로, 이용률은86.6[%]이다.

42.

설명: 단원명-전기설비 노멀 밴드: 콘크리트에 매입하는 금속관 공사에서 지각으로 배관할 때 사용하는 자재

43.

설명: 단원명-전기이론 RLC 회로 직렬공진 시 가장 최소가 되는 것은 임피던스 Z=R이다. Z값이 최소이므로 전류는 최대가 된다.

44.

설명: 단원명-전기설비 교류; 직류. 장점; - 전압 승·강압이 용하다. - 고압 송전으로 장거리 대용량 송전에 적압하다. - 운용 및 유지 보수가 쉽다.; - 전압 변동이 작다. - 장거리 송전 시 에너지 손실(무효 전력)이 적다.. 단점; - 장거리 전송 시 전력 손실이 상대적으로 크다.; - 승·가압 장치(변환장치) 비용이 많이 든다..

45.

설명: 단원명-전기기기 - 정류기(Rectifier): 컨버터의 한 종류로, 교류를 직류로 변환하는 방치(AC -> DC) - 인버터(Inverter, 역변환 장치): 직류를 교류로 변환하는 장치(DC -> AC) - 컨버터(Converter, 순변환 장치): 교류를 직류로 변환하는 장치(AC -> DC)

47.

설명: 단원명-전기기기 슬립 s가 일정하면 토크는 공급 전압의 제곱에 비례한다. 따라서 공급 전압이 1/2배로 감소하면 토크는 1/4배로 감소한다.

48.

설명: 단원명-전기이론 푸리에 급수를 이용하여 분석하는 비정현파는 직류 성분, 기본파 성분, 고조파 성분의 합으로 표시한다.

49.

설명: 단원명-전기설비 전주 외등: 대지 전압300[V] 이하 백열전등이나 수은등 등을 배선 선로의 지지물 등에 시설하는 등 - 기구 인출선 도체 단면적: 0.75[mm²]이상 - 중량: 금속 부속품(금구류)을 포함하여 100[kg]이하 - 기구 부착 높이: 하단에서 지표상 4.5[m] 이상(단, 교통 지장이 없을 경우 3.0[m]이상) - 돌출 수평 거리: 1.0[m]이내

52.

설명: 단원명-전기설비 코드 접속기: 코드 상호, 캡타이어 케이블 상호, 케이블 상호 접속 시 사용

53.

설명: 단원명-전기기기 PN 접합 다이오드의 대표적인 작용은 정류작용으로, 전압의 방향에 따라 전류를 흐르게 하거나 흐르지 못하게 하는 특성이다.

54.

설명: 단원명-전기이론 서로 다른 물체를 마찰하면 물체가 전하를 띠는데, 이를 대전이라 한다.

55.

설명: 단원명-전기설비 접지공사의 접지극은 지하 75[츠] 이상이 되는 깊이로 매설 할 것

56.

설명: 단원명-전기이론 비사인파 = 직류성분 + 기본파성분 + 고조파성분

58.

설명: 단원명-전기기기 발광 다이오드(LED): 다이오드의 특성을 가지고 있으며, 순방향으로 전압을 가할 때 발광하는 정류 기기이다. LED의 소재에 따라 방출하는 빛의 색이 다르다.

60.

설명: 단원명-전기설비 부식성 가스, 불연성 먼지, 습기가 많은 장소에는 금속관, 애자, 합성수지관 및 케이블 공사가 모두 가능하다.

2025년도 제2회 문제

2.

설명: 단원명-전기이론 정전기 유도 현상: 대전체와 가까운 쪽에는 대전체와 다른 전하로 대전되고 반대쪽은 같은 전하로 대전되는 현상 - 에보나이트가 음전하로 대전 시 C: 음전하, A: 정전기 유도현상으로 양전하, B: C와 먼 쪽이므로 음전하로 대전 - 에보나이트가 양전하로 대전 시 C: 양전하, A: 정전기 유도 현상으로 음전하, B: C와 먼 쪽이므로 양전하로 대전

3.

설명: 단원명-전기기기 유도 전동기 - 구조가 간단하고 튼튼하며 값이 저렴하다. - 전원을 쉽게 얻을 수 있으며 취급이 용이하다. - 정속도 전동기로 부하 변화에 대하여 속도 변동이 작다.

6.

설명: 단원명-전기설비 저압 및 고압 가공 전선의 높이는 다음과 같다. - 도로 횡단의 경우: 지표상 6[m] 이상 - 철도 횡단의 경우: 레일면상 6.5[m] 이상

10.

설명: 단원명-전기설비 지선의 중간에 사용하는 애자를 구형 애자, 지선 애자, 옥애자, 구슬 애자라고 한다.

11.

설명: 단원명-전기기기 차동 계전기: 고장 또는 이상 현상에 대하여 생긴 불평형의 전류 차가 기준치 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기, 변압기, 동기기 등의 내부 고장 검출용으로 많이 사용한다.

13.

설명: 단원명-전기설비 애자 공사 시 사용전압이 400[V] 이하인 경우 전선과 조영재의 간격(이격거리)은 2.5[cm] 이상으로 한다.

14.

설명: 단원명-전기설비 피시 테이프(Fish Tape): 전선관에 전선을 넣거나 매달고 당길 때 사용 되는 도구이다.

17.

설명: 단원명-전기설비 - 권척(줄자): 관이나 전선의 길이 측정 - 메거: 절연 저항 측정 - 와이어 게이지: 전선의 굵기(직경) 측정 - 와이어 스트리퍼: 절연 전선의 피복을 벗기는 공구

18.

설명: 단원명-전기이론 전해액에 전류를 흐르게 하여 화학반응(변화)을 일으키는 현상을 전기분해라 한다.

21.

설명: 단원명-전기설비 타임스위치 소등 시간 - 일반 주택 및 아파트: 3분 이내 소등 - 숙박 업소 입구: 1분 이내 소등

24.

설명: 단원명-전기이론 - 절연저항: 절연물의 저항으로 누설 저항이라고도 하며 클수록 좋다. - 접지저항: 전기기기나 계통 접지 시 접지부의 저항으로 작을수록 좋다. - 도체저항: 전류를 흐르게 하는 도체가 갖는 저항으로 작을수록 손실이 적어 좋다. - 접촉저항: 전극이나 연결부와 같이 다른 물질이 접촉할 때 발생하는 저항으로 작을수록 좋다.

25.

설명: 단원명-전기기기 - 전기자(코일)가 고정되고 계자가 회전하여 기전력을 유기하느 구조이다. - 전기자가 고정되어 있으므로 권선을 배열하고 결선하기 편리하며, 슬립링과 브러시를 적게 사용할 수 있다. - 전기자 전압이 높고 전류용량이 크다. - 전기자측 고전압 절연에 유리하다. - 기계적으로 튼튼하게 만들기 쉽다.

26.

설명: 단원명-전기이론 자기저항 Rm=l/μS[1/H]

27.

설명: 단원명-전기이론 - 산성계: 납축전지 - 알카리계: 니켈카드뮴전지, 니켈아연전지, 니켈수소 전지 - 리튬계: 리튬이온 /폴리머전지

29.

설명: 단원명-전기설비 ACSR은 대표적인 합성 연선인 강심 알루미늄 연선을 가리킨다.

30.

설명: 단원명-전기설비 고전압을 저전압으로 변성하여 측정계기나 보호 계전기에 전압을 공급하기 위한 전압 변성기를 계기용 변압기(PT)라 한다.

2025년도 제3회 설명

42.

설명: 단원명-전기기기 - 무부하 포화 곡선: 동기발전기에서 계자전류와 무부하 유기 기전력(단자전압)의 관계 곡선 - 3상 단란 곡선: 동기 발전기의 중성점을 제외한 전 단자를 단락시키고 정격속도로 운전할 때, 계자전류와 단락전류의 관계 곡선 - 외부 특성 곡선: 부하전류와 단자전압의 관계 곡선

43.

설명: 단원명-전기기기 - SCR은 PNPN의 4층 구조로 된 대표적인 3단자 사이리스터 소자이다. 양극(Anode), 음극(Cathode), 게이트(Gate) 3개의 단자 중 게이트에 흐르는 작은 전류로 큰 전력을 제어할 수 있다.

44.

설명: 단원명-전기설비 - 금속관의 두께와 공사 * 콘크리트에 매입하는 경우: 1.2[mm] 이상 * 기타의 경우: 1.0[mm]이상

47.

설명: 단원명-전기설비 - 금속전선관 공사에서 접속함과 파이프 고정 시 구멍이 클 때 링 리듀서를 사용하여 고정한다.

49.

설명: 단원명-전기설비 - 데드엔드커버: 가공전선로에서 활선 작업 시 작업자가 현수 애자 등에 접촉하여 발생하는 안전사고를 예방하기 위해 전선 작업 개소에서 애자 등의 충전부를 방호나는 절연 커버

50.

설명: 단원명-전기설비 - 애자사용공사에 사용하는 애자는 절연성·난영성의 것이어야 한다.

51.

설명: 단원명-전기기기 차동 복권 발전기의 특징 - 직권과 분권 계자 권선의 기자력이 서로 상쇄된다. - 부하 증가에 따라 전압이 현저하게 감소한다. - 정전류 특성인 수하 특성을 가진다. - 수하 특성은 누설 변압기로 용접기용으로 적합하다.

52.

설명: 단원명-전기설비 피뢰기 심벌

53.

설명: 단원명-전기기기 계자와 전기자기 - 직렬로 연결되어 있으면 직권 전동기 - 병렬로 접속되어 있으면 분권 전동기 - 직·병렬로 연결되어 있으면 복권 전동기 복권 전동기의 직권계자를 단락하면 분권 전동기로 사용할 수 있다.

55.

설명: 단원명-전기이론 자기저항 Rｍ=l/μS[1/H] (단, l: 길이[m], μ: 투자율[H/m], S: 단면적[m²]

58.

설명: 단원명-전기이론 납축전지의 전해액으로는 묽은 황산을 사용하여 그 비중은 약 1.23~1.36이다.

59.

설명: 단원명-전기설비 구분; a접점; b접점. 수동 조작 (수동 조작 자동 복귀).

2025년도 제4회 문제

2.

설명: 단원명-전기설비 - 금속제 수도관을 접지극으로 사용할 경우 3[Ω] 이하의 접지 저항을 가지고 잇을 것 - 건물의 철골 등 금속체를 접지극으로 사용할 경우 2[Ω] 이하의 접지 저항을 가지고 있을 것

3.

설명: 단원명-전기기기 저압 측 권선을 철심 가가이 배치하는 이유 - 권선의 절연량 감소 - 누설 리액턴스 감소 - 변압기 크기 감소 및 비용 절감 - 고압 측 권선에 탭 절환기 배치 용이

5.

설명: 단원명-전기기기 변압기의 철심에서 정해진 공간 면적 중 유효 면적이 차지하는 비율을 점적률이라고 한다.

6.

설명: 단원명-전기설비

- 가요 전선관과 금속관 접속: 컴비네이션 커플링

- 가요 전선관 상호 접속: 스필릿 커플링

- 가요 전선관과 박스 접속: 스트레이트 박스 커넥터, 앵글박스 커넥터,

8.

설명: 단원명-전기기기 - 동기속도 Nｓ=120f/p[rpm] (단, f:주파수[Hz], p:극수) - 철손에는 히스테리시스손과 와류손이 잇다. - 누설 리액텐스 XＬ= ωL=2πfL

9.

설명: 단원명-전기기기 - 제너 다이오드: 실리콘 다이오드에 역전압을 가하여 항복 현상이 발생하면 전류를 급격히 증가시켜 전압을 일정하게 유지하는 다이오드로, 정전압 회로에 이용한다. - TRIAC(트라이액): 사이리시터 2개를 역병렬로 접속한 것으로, 양방향으로 전류가 흐르므로 교류 및 전력 제어용으로 사용한다.

10.

설명: 단원명-전기설비 - 반송보호 계전방식은 초고압 송전선의 보호계전방식으로, 표시선 계전방식에 비해 다소 복잡하나 경제적이다.

11.

설명: 단원명-전기기기 - 다이오드는 대부분 실리콘으로 이루어져 잇으나 셀레늄, 게르마늄을 사용하기도 한다. 구리판에 산화구리(Ⅱ)피막을 입히면 정류 소자로 활용할 수 있다.

12.

설명: 단원명-전기기기 - 구리손(부하손): 코일 저항에 의해 발생하는 열로 인한 손실 - 히스테리시스손: 철심에 가해지는 자기력의 방향이 주기적으로 변하며 발생하는 열로 인한 손실 - 맴돌이 전류손(와류손): 맴돌이 전류(와류)에 의한 손실 - 표유 부하손: 부하 전류가 흐르는 상태에서 도체나 철심 안에 생기는 손실

13.

설명: 단원명-전기설비 - 건축 구조물에 부착할 경우 지지점은 매 덕트마다 2개소 이상, 그리고 거리는 2[m]이하로 한다.

14.

설명: 단원명-전기기기 동기 전동기의 자기(자체) 기동법 - 회전 자극 표면에 기동 권선을 설치하여 기동 시에는 농형 유도 전동기로 동작시켜 기동시키는 방법이다. - 계자 회로에 높은 전압이 유기되면 계자 회로가 소손될 염려가 있으므로 반드시 단락 후 기동한다.

16.

설명: 단원명-전기이론 전동기는 전자력을 응용한 대표적인 기기이다.

17.

설명: 단원명-전기기기 스코트 결선(T 결선): 단상 변압기 두 대를 이용하여 3상에서 상으로 변환하는 방법으로, 이용률은 86.6[%]이다.

18.

설명: 단원명-전기기기 - CVCF(Constant Voltage Constant Frecquency): 정전압 정주파수 제어 - VVVF(Variable Voltage Variable Frequency): 가변전압 가변 주파수 제어(유도 전동기의 속도 제어) - CVVF(Constant Voltage Variable Frequency): 정전압 가변 주파수 제어 - VVCF(Variable Voltage Constant Frequency): 가변전압 정주파수 제어

19.

설명: 단원명-전기설비 컷아웃스위치는 고압 퓨즈라고도 하며, 배전용 변압기의 1차 측에 설치하여 변압기의 단락 등으로부터 변압기를 보호하는 기구이다.